## nuove pompe-i
Potenza assorbita nuove pompe (per programmi ProKilowatt) |  |  |  |  | H sopra 5m
Tabella pompe a rotore bagnato con EEI < 0.2
Pompe con una prevalenza >8m non sono adato per riscaldamenti, sono indicato eccezialmente per la gamma/dimensioni | Collegamento | EEI, scheda techn. | Potenza assorbita P1 imputabile [Watt] | Portata Q max. m3/ore (range di regolazione), scheda techn. | Prevalenza massima H max. (range di regolazione), scheda techn.
Biral
AX 25-3 RED (32-3) | G 1½, 2 | <0.19 | 10.8 | 1.75 | 2.3
AX 25-4 RED (15-4, 32-4) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 12.6 | 1.5 | 2.9
PrimAX 25-3 RED (15-3, 32-3) | G 1, 1½, 2 | <0.15 | 8.2 | 1.8 | 2.3
PrimAX 25-4 RED (15-4, 32-4) | G 1, 1½, 2 | <0.16 | 10.8 | 1.9 | 3
PrimAX 25-6 RED (15-6, 32-6) | G 1, 1½, 2 | <0.17 | 17.6 | 2.75 | 4
PrimAX 25-8 RED (15-8, 32-8) | G 1, 1½, 2 | <0.18 | 23.6 | 3.3 | 5.8
ModulA 25-4 | G 1½ | <0.19 | 28.8 | 4.6 | 3.4
ModulA 25-6 | G 1½ | <0.19 | 46.4 | 6.6 | 5
ModulA 25-8 | G 1½ | <0.19 | 47 | 7.9 | 7
ModulA 32-4 | G 2 | <0.18 | 31.2 | 5.9 | 3.4
ModulA 32-6 (F32-6) | G 2 (32) | <0.18 | 52 | 7.8 | 5
ModulA 32-8 | 32 | <0.18 | 54.3 | 9 | 7
ModulA 40-6 | 40 | <0.19 | 90 | 13 | 5
ModulA 40-8 | 40 | <0.19 | 104 | 17 | 7
ModulA 50-6 | 50 | <0.19 | 122 | 23 | 4.8
ModulA 50-8 | 50 | <0.18 | 124 | 24 | 7
ModulA 65-8 | 65 | <0.17 | 181 | 35 | 6.6
ModulA 80-8 | 80 | <0.17 | 268 | 52 | 7
ModulA 100-12 | 100 | <0.17 | 530 | 74 | 10
Wilo
Stratos Pico plus 25/1-4 (30, 15/1-4) | G ½, 1, 1¼ | <0.16 | 11.2 | 2.8 | 3.75
Stratos Pico plus 25/1-6 (30, 15/1-6) | G ½, 1, 1¼ | <0.20 | 23.5 | 3.5 | 5.5
Yonos Pico plus 25/1-4 (30, 15/1-4) | G ½, 1, 1¼ | <0.18 | 12.8 | 2.75 | 3.3
Yonos Pico plus 25/1-6 (30, 15/1-6) | G ½, 1, 1¼ | <0.20 | 23.4 | 3.6 | 5.6
Yonos-Eco 25/1-5 (30/1-5) BMS | G 1, 1¼ | <0.20 | 17.2 | 2.85 | 5
Yonos Maxo 25/0.5-7 (30/0.5-7) | G 1, 1¼ | <0.20 | 60 | 7.8 | 7
Yonos Maxo 40/0.5-4 | 40 | <0.20 | 64 | 10.3 | 5
Yonos Maxo 50/0.5-9 | 50 | <0.20 | 216 | 22.5 | 9
Yonos Maxo 65/0.5-9 | 65 | <0.20 | 256 | 25 | 9
Yonos Maxo 80/0.5-6 | 80 | <0.20 | 298.3 | 45 | 6
Yonos Maxo 80/0.5-12 (100/0.5-12) | 80, 100 | <0.20 | 760 | 56 | 12
Stratos MAXO 25/0,5-4 (30/0,5-4) | G 1½ (G2) | <0.18 | 33.6 | 7 | 4
Stratos MAXO 25/0,5-6 (30/0,5-6) | G 1½ (G2) | <0.18 | 52.8 | 9 | 6
Stratos MAXO 25/0,5-8 (30/0,5-8) | G 1½ (G2) | <0.19 | 75.2 | 9.5 | 8
Stratos MAXO 30/0,5-14 | G 2 | <0.19 | 156 | 12 | 12
Stratos MAXO 32/0,5-8 | 32 | <0.18 | 72.8 | 10 | 8
Stratos MAXO 40/0,5-4 | 40 | <0.19 | 56.8 | 13 | 4
Stratos MAXO 40/0,5-8 | 40 | <0.19 | 144 | 17 | 8
Stratos MAXO 50/0,5-6 | 50 | <0.18 | 103.2 | 17 | 6
Stratos MAXO 50/0,5-8 | 50 | <0.17 | 147.6 | 16 | 8
Stratos MAXO 50/0,5-9 | 50 | <0.17 | 206 | 23.5 | 9
Stratos MAXO 65/0,5-6 | 65 | <0.17 | 142 | 23 | 6
Stratos MAXO 65/0,5-9 | 65 | <0.17 | 244.8 | 26.5 | 9
Stratos MAXO 80/0,5-6 (100/0,5-6) | 80, 100 | <0.17 | 300 | 48 | 7
Grundfos
Alpha 1 25-40 (15-40, 32-40) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 10.4 | 1.7 | 3 | Attenzione: solo modello B (vecchi >0.20)
Alpha 1 25-60 (15-60, 32-60) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 18.6 | 2.65 | 4.5
Alpha 1 25-80 (15-80, 32-80) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 26.1 | 3.4 | 6
Alpha 2/3 25-40 (15-40, 32-40) | G 1, 1½, 2 | <0.15 | 9.8 | 1.7 | 3 | Attenzione:Typo A (con separatore d'aria) valori leggeramente inferiori → PP1 solo fino 1.35 m3/h
Alpha 2/3 25-60 (15-60, 32-60) | G 1, 1½, 2 | <0.17 | 18.8 | 2.7 | 4.5
Alpha 2/3 25-80 (15-80, 32-80) | G 1, 1½, 2 | <0.18 | 22.2 | 3.4 | 6
Magna3 25-40 | G 1½, 2 | <0.18 | 21.6 | 4.7 | 3
Magna3 25-60 | G 1½, 2 | <0.18 | 45 | 7 | 5
Magna3 25-80 | G 1½, 2 | <0.18 | 61.9 | 9 | 6.8
Magna3 32-40 (auch F) | G 2, 32 | <0.18 | 26.4 | 6 | 3
Magna3 32-60 (auch F) | G 2, 32 | <0.18 | 48 | 7.7 | 5
Magna3 32-80 (auch F) | G 2, 32 | <0.18 | 73.6 | 9 | 7
Magna3 40-40 F | 40 | <0.18 | 41 | 9.5 | 3
Magna3 40-60 F | 40 | <0.19 | 91 | 14.6 | 4.8
Magna3 40-80 F | 40 | <0.19 | 134.7 | 18.5 | 7
Magna3 50-40 F | 50 | <0.20 | 78 | 15 | 4
Magna3 50-60 F | 50 | <0.19 | 132 | 22 | 5
Magna3 50-80 F | 50 | <0.18 | 166.7 | 26 | 7
Magna3 65-40 F | 65 | <0.18 | 107 | 21 | 3.8
Magna3 65-60 F | 65 | <0.18 | 182 | 31 | 5
Magna3 65-80 F | 65 | <0.18 | 241.3 | 37 | 6.8
Magna3 80-40 F | 80 | <0.17 | 136 | 31.5 | 3.7
Magna3 80-60 F | 80 | <0.17 | 226 | 41.5 | 5
Magna3 80-80 F | 80 | <0.17 | 356 | 50 | 7
Magna3 100-40 F | 100 | <0.17 | 164 | 40 | 3.7
Magna3 100-60 F | 100 | <0.17 | 240 | 47.5 | 4.9
Magna3 100-80 F | 100 | <0.17 | 384.5 | 57.5 | 6.8
KSB
Calio S 25-40 (15-40, 30-40) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 13.52 | 2.2 | 3.5
Calio S 25-60 (15-60, 30-60) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 25.2 | 2.8 | 5
Calio 25-40 (30-40) | G 1½, 2 | <0.20 | 36.6 | 6.8 | 4
Calio 25-60 (30-60) | G 1½, 2 | <0.20 | 50.8 | 7.4 | 5
Calio 25-80 (30-80) | G 1½, 2 | <0.20 | 71.4 | 9.2 | 7
Calio 40-60 | 40 | <0.20 | 50.4 | 7.4 | 5
Calio 40-70 | 40 | <0.20 | 65.6 | 9.2 | 7
Calio 40-80 | 40 | <0.20 | 133.6 | 18.5 | 7
Calio 50-40 | 50 | <0.20 | 57.8 | 9 | 4.4
Calio 50-60 | 50 | <0.20 | 120.8 | 18.5 | 6
Calio 50-80 | 50 | <0.20 | 165.2 | 21 | 7
Calio 65-60 | 65 | <0.20 | 157.2 | 23.5 | 6
Halm (D-73666)
HEP Optimo 25-4.0 (15, 20, 30-4.0) | G ½...1¼ | <0.17 | 11.3 | 2.2 | 3.2
HEP Optimo 25-6.0 (15, 20, 30-6.0) | G ½...1¼ | <0.18 | 20 | 3.65 | 4.6
HEP Optimo 25-8.0 (15, 20, 30-8.0) | G ½...1¼ | <0.20 | 23 | 4.5 | 7.4
HEP Optimo L+ 25-4.0 (30-4.0) | G 1½, 2 | <0.20 | 32 | 5.4 | 4
HEP Optimo L+ 25-6.0 (30-6.0) | G 1½, 2 | <0.20 | 47 | 7.4 | 5
HEP Optimo L+ 25-8.0 (30-8.0) | G 1½, 2 | <0.20 | 53 | 9.2 | 7
HEP Optimo L+ 40-6.0 | 40 | <0.20 | 51 | 7.4 | 5
HEP Optimo L+ 40-8.0 | 40 | <0.20 | 99 | 18.5 | 7
HEP Optimo L+ 50-6.0 | 50 | <0.20 | 105 | 18.2 | 6
HEP Optimo L+ 50-8.0 | 50 | <0.20 | 122 | 21 | 7
HEP Optimo L+ 65-6.0 | 65 | <0.20 | 135 | 23.5 | 6
Taconova
ES2 25-60 (15, 32-60) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 19.9 | 2.7 | 3.7
ES2 25-70 (15, 32-70) | G 1, 1½, 2 | <0.21 | 28.4 | 3.3 | 4.3
ES2 ADAPT 25-60 (15, 32-60) | G 1, 1½, 2 | <0.20 | 21.6 | 2.7 | 4.5
ES2 ADAPT 25-70 (15, 32-70) | G 1, 1½, 2 | <0.21 | 27 | 3.3 | 5
|  |  | Valori >40W arrottond. |  | settembre 2019
Note on F39: Jürg Nipkow: lt AB 14