## Heizgruppen
Mengengerüst für Programme zum Ersatz von Heizungsumwälzpumpen (Nassläufer)
Rechnungshilfe und fakultativer Anhang zum Programmantrag
Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose auf Basis EEI = 0.20 und Korrekturfaktor | Prognose | Prognose | Prognose
Anzahl Pumpen- Ersätze | Thermische Leistung Heizkreis [KWth] | Temp. Differenz im Auslegungs-punkt [K] | Volumen- strom [m3/h] | Förderhöhe Heizgruppen- Pumpen [mWS] mind. 1.1 mWs | hydraulische Leistung [W] | Leistungs- Aufnahme P1 alte Pumpe [W] | Betriebs-stunden alte Pumpe [h/a] | Verbrauch alte Pumpen [kWh/a] | Leistungs- Aufnahme P1 neue Pumpe [W] | Betriebs-stunden neue Pumpe [h/a] | Verbrauch neue Pumpen [kWh/a] | Totale Einsparung [kWh/a]
1 | 6 | 12.5 | 0.41544 | 2.5 | 2.7962 | 54.387 | 5400 | 293.6895 | 11.2801 | 5400 | 60.9123 | 232.7772
1 | 10 | 12.5 | 0.69239 | 2.5 | 4.6603 | 60.5597 | 5400 | 327.0224 | 16.1727 | 5400 | 87.3326 | 239.6898
1 | 20 | 12.5 | 1.3848 | 2.5 | 9.3207 | 83.5097 | 5400 | 450.9526 | 24.7167 | 5400 | 133.4702 | 317.4824
1 | 30 | 12.5 | 2.0772 | 2.5 | 13.981 | 106.009 | 5400 | 572.4488 | 31.4351 | 5400 | 169.7494 | 402.6994
1 | 40 | 12.5 | 2.7696 | 2.5 | 18.6413 | 127.4455 | 5400 | 688.2056 | 37.7166 | 5400 | 203.6694 | 484.5362
1 | 50 | 12.5 | 3.462 | 2.5 | 23.3017 | 148.0164 | 5400 | 799.2885 | 43.8935 | 5400 | 237.0248 | 562.2637
1 | 60 | 12.5 | 4.1544 | 2.5 | 27.962 | 167.8972 | 5400 | 906.6451 | 50.0454 | 5400 | 270.245 | 636.4001
1 | 70 | 12.5 | 4.8468 | 2.5 | 32.6223 | 187.2158 | 5400 | 1010.9654 | 56.1913 | 5400 | 303.433 | 707.5324
1 | 80 | 12.5 | 5.5392 | 2.5 | 37.2827 | 206.0653 | 5400 | 1112.7527 | 62.3358 | 5400 | 336.6132 | 776.1396
1 | 90 | 12.5 | 6.2315 | 2.5 | 41.943 | 224.5155 | 5400 | 1212.3838 | 68.4799 | 5400 | 369.7915 | 842.5922
1 | 100 | 12.5 | 6.9239 | 2.5 | 46.6033 | 242.62 | 5400 | 1310.1481 | 74.624 | 5400 | 402.9694 | 907.1787
1 | 150 | 12.5 | 10.3859 | 2.75 | 76.8955 | 354.1574 | 5400 | 1912.4499 | 114.5602 | 5400 | 618.6249 | 1293.8249
1 | 200 | 12.5 | 13.8479 | 2.75 | 102.5273 | 442.8702 | 5400 | 2391.4991 | 148.3523 | 5400 | 801.1026 | 1590.3965
1 | 250 | 12.5 | 17.3099 | 2.75 | 128.1591 | 528.1349 | 5400 | 2851.9286 | 182.1445 | 5400 | 983.5803 | 1868.3483
1 | 300 | 12.5 | 20.7718 | 2.75 | 153.791 | 610.8156 | 5400 | 3298.4041 | 215.9367 | 5400 | 1166.058 | 2132.3461
1 | 350 | 12.5 | 24.2338 | 3 | 195.734 | 741.8723 | 5400 | 4006.1103 | 271.2329 | 5400 | 1464.6579 | 2541.4524
1 | 400 | 12.5 | 27.6958 | 3 | 223.696 | 826.9281 | 5400 | 4465.412 | 308.0971 | 5400 | 1663.7245 | 2801.6875
1 | 450 | 12.5 | 31.1577 | 3 | 251.658 | 910.473 | 5400 | 4916.5541 | 344.9613 | 5400 | 1862.7911 | 3053.763
1 | 500 | 12.5 | 34.6197 | 3 | 279.62 | 992.7163 | 5400 | 5360.6679 | 381.8255 | 5400 | 2061.8576 | 3298.8103
1 | 550 | 12.5 | 38.0817 | 3 | 307.5819 | 1073.8203 | 5400 | 5798.6296 | 418.6897 | 5400 | 2260.9242 | 3537.7054
1 | 600 | 12.5 | 41.5437 | 3 | 335.5439 | 1153.914 | 5400 | 6231.1357 | 455.5539 | 5400 | 2459.9908 | 3771.1449
1 | 650 | 12.5 | 45.0056 | 3 | 363.5059 | 1233.1022 | 5400 | 6658.7521 | 492.418 | 5400 | 2659.0574 | 3999.6947
1 | 700 | 12.5 | 48.4676 | 3 | 391.4679 | 1311.4715 | 5400 | 7081.9463 | 529.2822 | 5400 | 2858.124 | 4223.8224
1 | 750 | 12.5 | 51.9296 | 3 | 419.4299 | 1389.0946 | 5400 | 7501.1109 | 566.1464 | 5400 | 3057.1905 | 4443.9204
1 | 800 | 12.5 | 55.3915 | 3 | 447.3919 | 1466.0332 | 5400 | 7916.5794 | 603.0106 | 5400 | 3256.2571 | 4660.3223
1 | 850 | 12.5 | 58.8535 | 3 | 475.3539 | 1542.3404 | 5400 | 8328.6383 | 639.8748 | 5400 | 3455.3237 | 4873.3146
1 | 900 | 12.5 | 62.3155 | 3 | 503.3159 | 1618.0623 | 5400 | 8737.5364 | 676.7389 | 5400 | 3654.3903 | 5083.1461
Eingabefelder
| Resultatfelder | [6 empty] | Korr.faktor | 1.9
cp-Wert | 4.21 | kJ/kgK | H20
Dichte | 988 | kg/m3 | H20
Temperaturdifferenz VL / RL: |  | 12.5 | K | 50% FBH:10K 50% Heizkörper:15K
|  | 20 | Jahre | 0
[10 empty] | Stand | 2015-09-03 | BFE/AEE/GW/stm
Note on J33: Die mittlere Last (Volumen-strom) nach EU Nr. 641 ist für Schweizer Heizkreise viel zu tief - deshalb wurde Faktor 1.9 angewandt.